常   州   市
学校水量平衡测试报告书
第  一   次
学校名称：金坛市第四中学
行　　业：　　教　　育
测定日期： 二Ｏ一三年四月
审核单位（盖章） 

审    核    人


学  校 负 责 人　　　　　　　靳忠平
测试单位（盖章）

参 加 测 试 人　　　　袁兆强、罗小兵、储洪炳、袁明


说    明
一、学校水平衡测试必须严格按照常州市节水型学校考评标准进行。本报告书主要内容参照国标GB/T12452---2008《企业水平衡测试通则》、GB/T7119---2006《节水型企业评价通则》和江苏省节水型学校考评标准编制，必须认真测试后再行填写，A4纸统一打印，附件按A4纸尺寸折叠。
二、学校随规模结构的变化以及用水状况的改变，应重新进行水平衡测试。
三、本报告书作为学校的用水档案资料收存，并报主管局、市节水办公室备案。
四、各用水部门的水平衡图按其实际流程绘制。
五、用水合理化分析和今后采取的措施，要根据水平衡测试后发现的问题，列出较详细的整改规划和实施步骤。
六、本报告书由常州市节水办公室统一编制，学校水平衡测试报告书一律按本规格为准。
目   录
一、学校基本概况---------------------------------------------------------------------------（1）
二、技术评价指标的计算方法------------------------------------------------------------（3）
三、历年用水情况表-------------------------------------------------------------------------（4）
四、取水水源情况表------------------------------------------------------------------------（5）

五、二次供水示意图-------------------------------------------------------------------------（5）

六、月新水量情况表及图示（年度）-----------------------------------------------------（6）

七、测试期间新水量抄见情况表----------------------------------------------------------（7）

八、重复利用水量抄见情况表-------------------------------------------------------------（8）

九、用水计量统计表-------------------------------------------------------------------------（9）

十、用水计量网络图----------------------------------------------------------------------（10）

十一、用水计量配备情况表---------------------------------------------------------------（12）

十二、给排水管网平面网------------------------------------------------------------------（13）

十三、废水处理回用（中水）流程示意图-------------------------------------------（15）

十四、用水管网检漏表--------------------------------------------------------------------（15）

十五、节水型器具安装情况表-----------------------------------------------------------（16）
十六、设备水平衡测试表-----------------------------------------------------------------（17）

十七、水平衡测试汇总表------------------------------------------------------------------（18）

十八、水平衡示意图-----------------------------------------------------------------------（19）

十九、用水合理化分析和今后采取的措施---------------------------------------------（21）

二十、节水项目情况表--------------------------------------------------------------------（24）

二十一、水平衡方块图--------------------------------------------------------------------（25）

一、学校基本概况
    金坛市第四中学位于金城镇西城路11号，学校校园总面积71045m2，校舍建筑总面积36490m2。教学用房23469m2，生活用房10799m2。在职在编教职工285人，学生总人数2220人，49个教学班。目前，学校有理化生实验室13个，仪器室、实验准备室12个，标本室1个。有网络教室5个，电子阅览室5个，多媒体教室58个。塑胶标准运动场占地27000 m2， 6块篮球场、3块排球场，18张室外乒乓球桌，4张室内乒乓球桌，1个健身房，1个体操器械区，学生活动场地面积36000 m2。有1栋体卫办公楼，1个卫生室。有独立的艺术教学楼，面积2856 m2，音乐及舞蹈教室8个，美术教室8个，教师创作专用画室6个，艺术教学专用多媒体教室4个。学生宿舍建筑面积7203 m2，住宿生750人。餐厅拥有1400个座位，能保证学生就餐。校园布局合理，环境优雅，景色怡人，绿化面积26997.5 m2，占校园总面积38%。
    水是生命之源，生命之本，我们要珍惜每一滴水，如果没有了水，土地就会干裂；如果没有了水，生物就会枯死；如果没有了水，世界也不会再美丽。我们要珍惜水。水是生命的摇篮，一个人可以几天不进食，但不能几天喝水。现在地球上有20亿人口正处在严重缺水的紧急状态，世界上每年有50多万儿童死于喝了不干净的水，缺水的危机正吞噬着美丽的世界，一点点毁灭人类美好的家园。水的危机已经敲响了人类的警钟。节约用水保护水资源是人类当务之急。
    学校领导高度重视节水工作，将创建节水型学校摆上议事日程，利用“世界水日”和“中国水周”大力宣传节水知识。其次组织人员外出参观学习，进行广泛深入的调研活动。通过声势浩大的宣传活动，寓教于乐，使节水的观念深入师生的头脑。大力宣传节水的意义，通过征文演讲比赛宣传节约美德。让师生了解节约用水的重要性和必要性。广泛传播节水知识，学校政教处立足于创导与日常生活息息相关的节水行为。
    为了抓好节水基础设施建设，实现水资源可持续利用，缓解资源短缺矛盾，切实做好节约用水工作。学校专门成立了由校长任组长的节水工作领导小组，总务处负责落实节水工作。节水工作领导小组年初召开会议，专题研究节水工作，制定节水工作计划，预算节水投入资金，将建设节水型校园落到实处。
    近几年前后学校投入5万多元改建厕所冲水装置（冲水阀55只、小便池感应阀55只、大便池红外线感应冲水装置96件等，）使学校所有厕所成为节水型厕所。2012年投入3万多元安装了23只二级水表，7只三级水表， 更换了432只节水快开式水龙头、修建了100多米管网。
    我们加强制度建设，先后出台了《学校节水管理制度》、《学校节水工作责任状》、《学校节水定期巡查及分析解决》等制度，建设节水型学校的文明规范，对节约的标准进行细化，加强校园节水日常管理工作。坚持每月一次检查全校管网，发现异常情况立即查找原因，及时维修，有效地防止地下管道漏水现象。
    专职用水工工作热情高，工作作风踏实，办事认真负责，不仅维护好校园的用水设施，而且自己动手搞节水技术改造，维修节水设施。学校还组织节水工作小组成员定期检查，协同管理节水工作，使节水工作真正做到百密而不疏。
二、技术评价指标的计算方法
1、
[image: image1.wmf]%

100

´

+

=

重复利用水量

新水量

重复利用水量

重复利用率


2、
[image: image2.wmf]%

100

´

+

=

间接冷却水循环量

间接冷却水新水量

间接冷却水循环量

间接冷却水循环率


3、
[image: image3.wmf]%

100

´

=

水表应装数

水表已装数

水表安装率

=
[image: image4.wmf]24

24

=100%
4、
[image: image5.wmf]%

100

´

=

一级表水量之和

二级表水量之和

二级水表计量率

=
[image: image6.wmf]153

141

=92.2%
5、
[image: image7.wmf]%

100

´

=

二级表水量之和

三级表水量之和

三级水表计量率


6、
[image: image8.wmf]年上课天数

学生人数

年新水量

生均日新水量

´

´

=

1000

=
[image: image9.wmf]100

220

2523

1000

55657

=

´

´


7、
[image: image10.wmf]%

100

´

=

新水量

漏损水量

用水设施综合漏损率

=
[image: image11.wmf]153

12

=7.8%
8、
[image: image12.wmf]%

100

´

=

卫生器具总件数

节水型卫生器具件数

节水器具安装率

=
[image: image13.wmf]642

642

=100%
9、
[image: image14.wmf]%

100

´

=

新水量

排水量

排水率

=
[image: image15.wmf]153

119

=84%
三、历年用水状况表
	年 份
	新水量（万m3）
	重复利用水量（万m3）
	生均用水定额
	排水量

（万m3）
	排水率

%
	重复

利用率%

	
	自来水
	河 水
	地下水
	总 计
	串联水量（中水）
	间接冷却水循环量
	总 计
	学生

人数

（人）
	年上课天数（天）
	生 均

日新水量

（升/人日）
	
	
	

	2011
	8.7581
	
	
	
	
	
	
	3177
	218
	126
	7.3130
	83.5
	

	2012
	5.5657
	
	
	
	
	
	
	2523
	220
	100
	4.7086
	84.6
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：（1）请填写1-3年数据
（2）如果有其他形式的重复利用水量，可以自行添加列

四、取水水源情况表

	序号
	水源类别
	新水量（立方米/天）
	水质
	占总水源比例
	备 注

	
	
	设计
	实际
	输水管径规格（mm）

×数量
	水温
	PH
	硬度
	浊度
	
	

	1
	自来水
	
	
	150×１
	22
	7.5
	
	0.24
	100%
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	注：（1）水源类别包括：（常规水源）地表水、地下水、自来水、工业自来水、外购软化水、外购蒸汽；（非常规水源）城镇污水再生水、雨水等。

（2）备注栏内注明水资源费、制水成本等。




五、二次供水示意图

六、   2012年 1 月至 2012 年12 月新水量情况表

	  月份

水源
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	总计

	自来水
	5595
	5857
	5464
	7070
	3096
	4528
	3516
	2065
	4761
	4266
	4972
	4467
	55657

	河  水
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	地下水
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	其  他
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：可采用跨年数据
      图   示（曲线图或柱状图）

水  量                                                        立方米/月

[image: image16.png]8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000

1000

4972

4528

3096

2065

8 9 10 11 12

= RF13
LEN
= EF)1





月  份

七、测试期间新水抄见情况表

                                            测试日期：2013/4/12
	计量级别
	装表地点
	抄见数（m3）
	底数（m3）
	实用数（m3）
	备  注

	一级表
	金城镇西城路11号
	476001
	475848
	153
	

	合计
	
	
	
	153
	

	二级表
	1学生公寓东
	4448
	4428
	20
	

	二级表
	2学生公寓西
	15
	15
	0
	

	二级表
	3广场草坪
	296
	296
	0
	

	二级表
	4实验楼
	84
	83
	1
	

	二级表
	5行政、教学楼
	443
	394
	49
	

	二级表
	6实验楼东大办公室
	65
	65
	0
	

	二级表
	7小食堂
	2592
	2590
	2
	

	二级表
	8食堂、浴室
	7255
	7244
	11
	

	二级表
	9男生宿舍楼东
	1143
	1137
	6
	

	二级表
	10男生宿舍楼西
	533
	527
	6
	

	二级表
	11男生宿舍楼东平房
	99500
	99500
	0
	

	二级表
	12女生宿舍楼东
	781
	776
	5
	

	二级表
	13女生宿舍楼西
	352
	350
	2
	

	二级表
	14女生宿舍楼平房
	247
	246
	1
	

	二级表
	15艺术楼
	1479
	1472
	7
	

	二级表
	16南区实验室
	0
	0
	0
	

	二级表
	17南区连廊厕所
	4582
	4558
	24
	

	二级表
	18南区大厕所
	598
	591
	7
	

	二级表
	19南区前办公楼
	20
	20
	0
	

	二级表
	20南区门卫
	0
	0
	0
	

	二级表
	21文体楼
	43
	43
	0
	

	二级表
	22操场
	208
	208
	0
	

	二级表
	23南区假山
	56
	56
	0
	

	合  计
	
	
	
	141
	二级计量率92.2%


注：（1）分别注明一、二、三级新水量合计及水表计量率
（2）如数据较多，可自行添加表格
八、重复利用水量抄见情况表
                        测试日期：
	使用部门
	抄见数（m3）
	底数（m3）
	实用数（m3）
	备  注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合   计
	
	
	
	


九、用水计量统计表

单 位：只
	计 量 仪 表
	一级表
	二级表
	三级表

	应 装 数
	1
	23
	

	已 装 数
	1
	23
	

	安装率（%）
	100%
	100%
	

	漏损率（%）
	0
	7.8%
	

	水表计量率（%）
	100%
	92.2%
	


十、用水计量网络图
                 
[image: image17.emf]金坛市第四中学水计量网络图

1 50

2 24

FF

02

2 50

2 24

FF

02

3 50

2 24

FF

02

4 50

2 24

FF

02

5 50

2 24

FF

02

6 50

2 24

FF

02

7 50

2 24

FF

02

8 50

2 24

FF

02

9 50

2 24

FF

02

10 50

2 24

FF

02

11 50

2 24

FF

02

12 50

2 24

FF

02

学

生

公

寓

东

学

生

公

寓

西

广

场

草

坪

实

验

楼

行

政

、

教

学

楼

实

验

楼

东

大

办

公

室

小

食

堂

食

堂

、

浴

室

男

生

宿

舍

楼

东

男

生

宿

舍

楼

西

男

生

宿

舍

楼

东

平

房

女

生

宿

舍

楼

东

学 校

FF

01

1 100

2 24



 EMBED WPS.Document.6 \s [image: image18.emf]接上图

女

生

宿

舍

楼

西

女

生

宿

舍

楼

平

房

艺

术

楼

南

区

实

验

室

南

区

连

廊

厕

所

南

区

大

厕

所

南

区

前

办

公

楼

南

区

门

卫

文

体

楼

操

场

南

区

假

山

13 50

2 24

FF

02

14 50

2 24

FF

02

15 50

2 24

FF

02

16 50

2 24

FF

02

17 50

2 24

FF

02

18 50

2 24

FF

02

19 50

2 24

FF

02

20 50

2 24

FF

02

21 50

2 24

FF

02

22 50

2 24

FF

02

23 50

2 24

FF

02

                                  

十一、用水计量配备明细表
	序号
	类 别
	使用部门
	型号
	口径（mm）
	精度
	备 注

	1
	一级表
	总表
	GB/P778-96
	150
	A
	自来水

	2
	二级表
	1学生公寓东
	GB/P778-96
	75
	A
	自来水

	3
	二级表
	2学生公寓西
	GB/P778-96
	50
	A
	自来水

	4
	二级表
	3广场草坪
	GB/P778-96
	20
	A
	自来水

	5
	二级表
	4实验楼
	GB/P778-96
	75
	A
	自来水

	6
	二级表
	5行政、教学楼
	GB/P778-96
	75
	A
	自来水

	7
	二级表
	6实验楼东大办公室
	GB/P778-96
	20
	A
	自来水

	8
	二级表
	7小食堂
	GB/P778-96
	20
	A
	自来水

	9
	二级表
	8食堂、浴室
	GB/P778-96
	75
	A
	自来水

	10
	二级表
	9男生宿舍楼东
	GB/P778-96
	75
	A
	自来水

	11
	二级表
	10男生宿舍楼西
	GB/P778-96
	75
	A
	自来水

	12
	二级表
	11男生宿舍楼东平房
	GB/P778-96
	20
	A
	自来水

	13
	二级表
	12女生宿舍楼东
	GB/P778-96
	75
	A
	自来水

	14
	二级表
	13女生宿舍楼西
	GB/P778-96
	75
	A
	自来水

	15
	二级表
	14女生宿舍楼平房
	GB/P778-96
	20
	A
	自来水

	16
	二级表
	15艺术楼
	GB/P778-96
	50
	A
	自来水

	17
	二级表
	16南区实验室
	GB/P778-96
	75
	A
	自来水

	18
	二级表
	17南区连廊厕所
	GB/P778-96
	75
	A
	自来水

	19
	二级表
	18南区大厕所
	GB/P778-96
	50
	A
	自来水

	20
	二级表
	19南区前办公楼
	GB/P778-96
	20
	A
	自来水

	21
	二级表
	20南区门卫
	GB/P778-96
	20
	A
	自来水

	22
	二级表
	21文体楼
	GB/P778-96
	20
	A
	自来水

	23
	二级表
	22操场
	GB/P778-96
	32
	A
	自来水

	24
	二级表
	23南区假山
	GB/P778-96
	32
	A
	自来水


注：可自行添加表格
十二、给排水管网平面图
[image: image19.jpg]& 3R T F W g A





[image: image20.jpg]&R T F W A E

Y





十三、废水处理回用（中水）流程示意图


十四、用水管网检漏表
                                 测试时间：
	     时间及
漏失量

类别
	测试
时间段
	总表抄见数
	总表底数
	漏损量（m3）
	漏损率%

	静态法测试
	4月20日７时至４月21日８时
	477145
	477148
	3
	2

	动态法测试
	测试日期
	一级取水量

（m3）
	二级取水量

（m3）
	漏损水量

（m3）
	漏损率%

	
	4.11~4.12
	153
	141
	12
	7.8

	
	
	
	
	
	

	专业部门测漏
	测试日期
	出具相关有效证明：

	
	
	


十五、节水型器具安装情况表
	             项  目

数  量
类  别
	应装（只）
	已装（只）
	安装率%
	备注

	节

水

型

水

嘴
	红外控制式
	436
	
	100%
	注：水嘴又称水龙头。铸铁螺旋升降式水龙头为限期淘汰产品。

	
	自闭延时式
	
	4
	
	

	
	陶瓷磨片密封式
	
	432
	
	

	
	限流式
	
	
	
	

	
	脚踏阀式
	
	
	
	

	浴室
	IC卡式智能节水型淋浴装置
	
	
	
	

	
	脚踏式节水淋浴器
	
	
	
	

	
	限流栓式节水淋浴器
	
	
	
	

	厕所用水
	红外控制式节水阀
	206
	96
	100%
	注：手动式节水阀包括手控式延时冲洗阀、手拉式高位水箱

	
	手控式节水阀
	
	110
	
	

	
	节水型座便器（≤ 5升）
	
	
	
	

	
	中水回用
	
	
	
	

	开水炉
	IC卡式收费
	
	
	
	

	
	计量收费（人工管理）
	
	
	
	

	绿化
	喷      灌
	
	
	
	

	
	微      灌
	
	
	
	

	
	滴      灌
	
	
	
	

	
	再生水喷灌
	
	
	
	

	洗车
	节水型洗车台
	
	
	
	

	
	节水型水枪
	
	
	
	

	总     计
	642
	642
	100%
	


十六、设备水平衡测试表（按实际编号）
                                                                                                             立方米/日

	设备名称
	
	型号规格
	
	设备用水时间

（常规、间歇、季节）
	

	安装地点
	

	用  水
	类 别
	

	
	测试日期
	

	测试方法
	

	测试时间
	

	测

试

结

果
	次 数
	新水量
	循环用水量
	耗水量
	排水量

	
	
	
	间接冷却水循环量
	其 他
	总  计
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	 
	
	
	

	
	平  均
	
	
	
	
	
	

	入口水温℃
	
	出水口
	水温，℃
	

	测试计算依据：


十七、水平衡测试汇总表
单位：立方米

	用水部门
	新水量（1）
	重复利用水量（2）
	排水量
	漏损

水量（3）

	
	小 计
	其中：间接冷却水新水量（1’）
	小 计
	间接冷却水循环量（2’）
	串联

水 量
	
	

	食堂
	13
	
	
	
	
	10
	12

	南区厕所
	31
	
	
	
	
	26
	

	实验楼
	1
	
	
	
	
	1
	

	北区教学楼
	49
	
	
	
	
	42
	

	宿舍
	40
	
	
	
	
	35
	

	艺术楼
	７
	
	
	
	
	5
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	水量合计
	141
	
	
	
	
	119
	

	新水量合计
	153

	重复利用水量合计
	0

	总用水量合计
	141

	重复利用率（%）
	0

	间接冷却水循环率（%）
	0


备注：行数不够，可自行添加

十八、水平衡示意图






十九、用水合理化分析和今后采取的措施

我校南部校区始建于1989年，供水管深埋在地下，由于距今已20多年，老化锈蚀现象比较严重，北区2000年投入使用，部分管道也已老化。通过这次创建常州市节水学校，细致全面地做水衡测试，发现有漏水现象，学校请自来水公司专业查漏队伍，对学校管网全方位排查，查出漏点两处，并及时维修，相比2011年2012年学校用水大幅下降，绝对数从87581吨下降到55657吨，生均日新水量从126升/生下降到100升/生，最大程度上减少了浪费现象。学校装有一级计量表1只，二级计量表23只，水表安装率100%，供水设施管道、阀门、消防栓等坚持日常巡检和维护，无漏水现象，卫生洁具设备（红外节水器、水嘴、便器水箱、冲洗阀等），总计数量642件，安装率100%，使用管理良好，卫生洁具设备漏水率接近0。用水设施综合漏损率7.8%，2012年全年用水55657吨，学生数2523人，上课天数220天，日平均用水100升/生。同时通过水平衡测试，对学校所有场所用水情况有了全面了解，厕所用水量还是较大，需适当调小节水阀，教学楼也为用水大户，需进一步加强节水宣传，增强师生节水意识，杜绝人为浪费。
经校行政会研究，我校今后节水工作将采取的措施如下：

一、树立节水观念，做好宣传教育工作
大力做好节水活动的宣传教育工作，让全校师生员工充分认识深入开展节水活动的重大意义，增强责任感、紧迫感和危机感，广泛动员师生员工参与节水活动，把节水变成全体师生员工的自觉行动。
（一）通过各处室和职能部门充分调动和组织好本部门的宣传教育活动，让全校上下一起行动起来，进一步明确节水的重要性和不断增强节水的意识。
（二）利用校园网、广播站、宣传栏、黑板报等各种形式，宣讲节水活动的重大意义，加大宣传力度，营造人人都参与节水的良好氛围。
（三）由团委、学生会组织，在学生中举办以节水为主题的演讲比赛、知识竞赛等，让学生在活动中学会关注资源、能源问题；开展浪费水的不文明现象、节水的方法、技巧等主题的讨论、演讲、宣传活动，既加深学生对节水的认识，又能触动学生的心灵，促进节水观念的形成。
（四）每学年举办1—2次节水活动宣传周，聘请专家做1—2次讲座，使全校师生树立“节约光荣、浪费可耻”的良好风尚。
二、加强学校节水运行监管
（一）根据学校的实际情况，制定一系列节水管理办法，用行政的手段强化和监督节水管理，主要是计划食堂、小店、办公楼等实施用水 “指标管理，超标收费”的办法。对学生宿舍实施“定额管理，计量收费”，进一步增强广大同学的节约意识，使他们在平常的生活、学习中养成节水的好习惯。
（二）建章立制，科学管理。
建立健全各项用水管理制度是落实节水工作的关键。必须从组织、制度上做出相应的规定。为理顺校园用水管理体制，明确管理责任，就必须不断充实、完善和制定不同岗位用水管理制度。完善修订由总务处牵头制定的《用水管理岗位职责》、《用水维修制度》等多项规章制度。并根据学校的实际情况，加强《用水日常巡查记录表》、《用水分析表》等多项用水分析表，及时掌握用水情况，采取科学方法进行节水。
（三）提高员工素质，加强管理队伍建设
加强节水工作，首先应当加强队伍的建设。把懂技术、善于管理、敢于管理、积极肯干的人员充实到用水管理岗位，培养和提高管理队伍的业务素质和思想素质，树立全心全意为教育、教学、科研、师生生活服务的思想。专门成立节水管理网络，配备专职用水管理人员，每月定期检查、抄表。对数据进行分析、对比，如有异常，立即检查维修，杜绝各种跑、冒、滴、漏现象；教学楼、办公楼配备用水巡视员，公寓楼以公寓管理员为主要的用水管理负责人，其他保洁人员作为用水协管员，负责本幢楼的用水管理工作，发现问题及时处理、及时上报。
（四）加大用水管理监督力度
1、各部门、单位的节水组长要真正负起节水的责任，管好自己部门的用水。
2、总务处要建立健全巡查、监督制度，要定期把巡查的情况通报全校。
3、节水管理中，实行分片负责、分步实施、责任到人的工作思路，对全校的用水加强管理。同时加大巡查、检修力度。及时关闭水龙头，发现用水设备损坏及时维修。
三、进一步做好节水技改工作
1、继续扩大节水器安装范围并加强管理。
2、继续与有关公司合作、探查地下管网漏点，不论大小，立即施工堵漏。
3、在学生浴室安装洗浴水控系统，打卡洗澡。
4、通过市场调研，学习兄弟单位的经验，积极引进节水新的技术和设备， 重点是水的循环利用和雨水收集系统。
四、学校节水指标预期值

节水预期：与上年相比2012至2014每年节水15%，2015节水10%，2016至2020每年节水5%。

	年份
	2011 
	2012 
	2013 
	2014 
	2015 
	2016 
	2017 
	2018 
	2019 
	2020 

	预期用水量
	87581 
	74444 
	63277 
	56950 
	51255 
	48692 
	46257 
	43944 
	41747 
	39660 

	节约 比例
	　
	15%
	15%
	15%
	10%
	5%
	5%
	5%
	5%
	5%


二十、节水项目情况表
	现有项目：

	序号
	项目名称
	项目完成时间

（年·月）
	总投资

（万元）
	年节水能力

（万立方米）
	吨水运行成本

（元/立方米）

	1
	红外线控制定时冲厕所
	2006年9月
	4.8
	1.2
	2.87

	2
	主管道破裂维修食堂北
	2012年4月
	0.3
	0.1
	2.87

	3
	主管道破裂维修艺术楼北
	2013年4月
	0.1
	0.05
	2.87

	4
	安装二级表、更换水龙头
	2012年8月
	3.5
	0.1
	2.87

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	规划项目

	序号
	项目名称
	预计完成时间

（年·月）
	总投资

（万元）
	年节水能力

（万立方米）
	备  注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：按实际情况添加表格

二十一、水平衡方块图


0








消耗5








排水5





7








总用水量                      153 立方米


新水量                         153立方米


重复利用水量                     0立方米


学生人数                          2523人


年上课天数                          220天


一级水表安装率                      100%


二级水表安装率                      100%


二级水表计量率                      92.2%


用水设施综合漏损率                  7.8%


生均日新水量                   100升/人日


节水器具安装率                      100%


重复利用率                          0%


间接冷却水循环率                    0%








15艺





术





楼





消耗





串联利用量


（中水）





漏溢


水量12     





排放量119








间接冷却水循环量








自来水153   





河 水 





地下水  





其他  








单 位：立方米/天 








消耗





排水量





新水量





0





消耗1





消耗7





消耗3





消耗1





排水5





消耗1





排水18





排水8.5





排水0





排水1.5





排水5





排水4





排水0





排水42





排水1





排水0





0





20





5行政、教学楼





4实


　　　验


　楼　





8食堂、浴室





消耗水量22





7小





食





堂　





6实验楼东办公室





10男生宿舍楼西





11男生宿舍楼东平房





9男生宿舍楼东





2学生公寓西





1学生公寓东





自来水153





6





12女生宿舍楼东





6





11





2





1





49





5












































排水量





新水量








消耗2





排水0





排水2

































































排水0





排水0





排水0





排水0





排水5.5





























































































































排水20.5





排水0





排水1





0





2





1





0





设备型号           产地           处理能力      立方米/日         投运日期：
















































































































































































接上图








24





消耗2





漏失12





排水0





0








3广场草坪





12





7





0





0





0





0





自来水153











漏








失





13女生宿舍楼西





14女生宿舍楼平房





19南区前办公楼　





16南区实验室





17南区连廊厕所





21文





体





楼








20





南区门卫





23





南区假山





22





操








场





18南区大厕所








PAGE  

_1431584477.unknown

_1431584793.unknown

_1431687400.unknown

_1431952662.unknown

_1431687361.unknown

_1431584531.unknown

_1387443685.unknown

_1387443750.unknown

_1426056737.doc
                          金坛市第四中学水计量网络图




50



24







FF



02







50



24







FF



02







50



24







FF



02







50



24







FF



02







50



24







FF



02







50



24







FF



02







50



24







FF



02







50



24







FF



02







50



24







FF



02







50



24







FF



02







50



24







FF



02







50



24







FF



02







      学生公寓东







 学生公寓西















广场草坪















实







验







楼











行政、教学楼







实验楼东大办公室











小







食







堂











食堂、浴室



 











男生宿舍楼东











男生宿舍楼西







男生宿舍楼东平房











女生宿舍楼东







学 校







FF



01







100



24












_1426056799.doc
接上图







女生宿舍楼西







女生宿舍楼平房











艺







术







楼











南区实验室











南区连廊厕所











南区大厕所











南区前办公楼















南区门卫











文







体







楼















操







场



















南区假山







50



24







FF



02







50



24







FF



02







50



24







FF



02







50



24







FF



02







50



24







FF



02







50



24







FF



02







50



24







FF



02







50



24







FF



02







50



24







FF



02







50



24







FF



02







50



24







FF



02












_1387443694.unknown

_1387443628.unknown

_1387443650.unknown

_1387282995.unknown

_1387443447.unknown

_1215861722.unknown

